**Warszawa, dnia 26.10.2023 r.**

**Nr sprawy: ZP/12/2023**

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi.**

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie   
z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o załączenie projektu, lub rysunku z wymiarami wykonanej podkonstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający załącza ww. dokumentację do niniejszych wyjaśnień (rysunki w rozszerzeniu .dwg oraz .pdf).**

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o udostępnienie schematu ideowego zasilania obiektu od miejsca przyłączenia z STOEN do rozdzielni głównej RGNN do której będą przyłączone instalacje fotowoltaicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień projekt jednostkowy PWP ze schematami rozdzielni głównej.**

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje PV będą podłączone do 2 różnych p.p.e.

**Odpowiedź**: **Zamawiający potwierdza, że instalacje PV będą podłączone do 2 różnych p.p.e.**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania falownika o temp. -40st C **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falowników o temperaturze pracy -40℃, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.**

**Pytanie nr 5:**

W związku z odpowiedzią na pytanie 10 z dnia 25.10.2023 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 50 kWp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych nie przekraczającej 50kWp, na każdym z przyłączy.**

**Pytanie nr 6:**

W związku z odpowiedzią na pytanie 11 z dnia 25.10.2023 prosimy o potwierdzenie, że zaproponowanie w ofercie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 45 kWp będzie zgodne z przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 45kWp, jednak nie przekraczającej 50kwp na każdym przyłączu, będzie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.**

***Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***